РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВИЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.04.2020 № 118                                                                                 с. Новичиха

| Об актуализации «Схемы теплоснабжения муниципальных образований Новичихинский и Мельниковский сельсоветы Новичихинского района Алтайского кря на период с 2018 до 2033 года», на 2021 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; учитывая необязательность для поселений с населением менее, чем 10 тысяч человек, процедур, предусмотренных п. 3-49 «Требований к схемам теплоснабжения» и п.12-24 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в «Схемы теплоснабжения муниципальных образований Новичихинский и Мельниковский сельсоветы Новичихинского района Алтайского кря на период с 2018 до 2033 года», на 2021 год:

  - Таблицу 2.2.6 «Среднегодовая загрузка оборудования » изложить в новой редакции (Приложение 1).

  - Таблицу 2.2.11.1 «Потребление топлива и отпуск тепловой энергии» изложить в новой редакции (Приложение 2).

  - Таблицу 2.4.1.2 «Нагрузка, условный проход труб котельных» изложить в новой редакции (Приложение 3).

  - Таблицу 2.4.1.3 «Годовой отпуск и тепловые потери по котельным» изложить в новой редакции (Приложение 4).

  - Таблицу 2.5.1.2 «Производство и потребление (баланс) тепловой энергии за отопительный период и за год в целом» изложить в новой редакции (Приложение 5).

  - Таблицу 2.8.2 «Описание видов и количества основного используемого топлива» изложить в новой редакции (Приложение 6).

  - Таблицу 2.11.1 «Среднеотпускные тарифы на отпуск и передачу тепловой энергии» изложить в новой редакции (Приложение 7).

  - Таблицу 2.10.2 «Удельные затраты на осуществление производственной деятельности» изложить в новой редакции (Приложение 8).

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района А.М. Кормильченко.

Глава района                                                                                        С.Л. Ермаков

Приложение 1

| Таблица 2.2.6. Среднегодовая загрузка оборудования на 2021 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника тепловой энергии | УТМ, Гкал/час | Выработка тепловой энергии котлами, Гкал | Число часов работы котельной, час | Коэффициент использования тепловой мощности |
| Котельная № 1 в с.Новичиха | 6,5 | 6395,55 | 5184 | 43,07 |
| Котельная № 2 в с.Новичиха | 2,0 | 1533,22 | 5184 | 32,5 |
| Котельная № 3 в с.Новичиха | 2,07 | 2719,16 | 5184 | 57,48 |
| Котельная № 4 в с.Мельниково | 1,3 | 850,98 | 5184 | 27,69 |
| Итого по котельным | 11,87 | 11498,91 | - | 160,74 |

Приложение 2

| Таблица 2.2.11.1-Потребление топлива и отпуск тепловой энергии на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 в с. Новичиха |  |  |  |  |  |  |  |
| год | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| каменный уголь, тонн | 2408,5 |  | 2436,8 | 2834,2 | 2943 | 1060,6 | 2252 |
| выработано тепловой энергии, Гкал/год | 7214,9 |  | 6497,3 | 6697,37 | 6830,2 | 2621,85 | 6395,55 |
| отпущено тепловой энергии, Гкал/год | 6977,8 |  | 6260,2 | 6448,6 | 5331,27 | 1847,02 | 4657,18 |
| Котельная № 2 в с. Новичиха |  |  |  |  |  |  |  |
| год | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| каменный уголь, тонн | 254,2 |  | 573,8 | 488,3 | 388 | 238,2 | 488,2 |
| выработано тепловой энергии, Гкал/год | 1687,88 |  | 1666,02 | 1687,77 | 1666,8 | 748,49 | 1533,22 |
| отпущено тепловой энергии, Гкал/год | 1612,38 |  | 1590,52 | 1599,63 | 1385,76 | 568 | 1161,14 |
| Котельная № 3 в с. Новичиха |  |  |  |  |  |  |  |
| год | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| каменный уголь, тонн | 889,5 |  | 1090,2 | 1031,8 | 1025,6 | 378,0 | 729,4 |
| выработано тепловой энергии, Гкал/год | 2545,54 |  | 2320,36 | 2706,19 | 2764 | 1073,51 | 2719,16 |
| отпущено тепловой энергии, Гкал/год | 2463,24 |  | 2238,06 | 2300,09 | 2540,43 | 884,02 | 2399,09 |
| Котельная № 4 в с. Мельниково |  |  |  |  |  |  |  |
| год | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| каменный уголь, тонн | 198,9 |  | 259 | 210,4 | 245,1 | 103,8 | 207,4 |
| выработано тепловой энергии, Гкал/год | 919,93 |  | 840,75 | 781 | 781 | 324,92 | 850,98 |
| отпущено тепловой энергии, Гкал/год | 863,93 |  | 784,75 | 736,59 | 716,81 | 278,58 | 734,54 |
| Итого по котельным |  |  |  |  |  |  |  |
| год | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| каменный уголь, тонн | 3751,1 |  | 4359,8 | 4564,7 | 4601,7 | 1780,6 | 3677 |
| выработано тепловой энергии, Гкал/год | 12368,25 |  | 11324,43 | 11872,33 | 12042 | 4768,77 | 11498,91 |
| отпущено тепловой энергии, Гкал/год | 11917,35 |  | 10873,53 | 11084,91 | 9974,27 | 3577,62 | 8951,95 |

Приложение 3

| Таблица 2.4.1.2. Нагрузка, условный проход труб котельных на 2021 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Нагрузка | Условный проход труб | Годовой отпуск |
| Котельная № 1 в с.Новичиха | 2,8 | 150 | 6114,97 |
| Котельная № 2 в с.Новичиха | 0,65 | 80 | 1435,71 |
| Котельная № 3 в с.Новичиха | 1,19 | 100 | 2616,35 |
| Котельная № 4 в с.Мельниково | 0,36 | 70 | 798,56 |
| ИТОГО | 5,0 |  | 10965,59 |

Приложение 4

| Таблица 2.4.1.3. Годовой отпуск и тепловые потери по котельным на 2021 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Годовой отпуск | Годовые потери |  |
| Котельная № 1 в с.Новичиха | 6114,97 | 1457,79 |  |
| Котельная № 2 в с.Новичиха | 1435,71 | 274,57 |  |
| Котельная № 3 в с.Новичиха | 2616,35 | 217,26 |  |
| Котельная № 4 в с.Мельниково | 798,56 | 64,02 |  |
| ИТОГО | 10965,59 | 2013,64 |  |

Приложение 5

| Таблица 2.5.1.2. Производство и потребление (баланс) тепловой энергии за отопительный период и за год в целом (на 2021 год) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Потребление тепловой энергии за отопительный период, Гкал/год |  |  |  |  |  |
|  | выработано | собственные нужды котельной | Хоз. Нужды (ГВС и отопление собственных зданий) | отпуск в сеть | потери тепловой энергии | Реализация |
| Котельная № 1 в с.Новичиха | 6395,55 | 280,58 |  | 6114,97 | 1457,79 | 4657,18 |
| Котельная № 2 в с.Новичиха | 1533,22 | 97,51 |  | 1435,71 | 274,57 | 1161,14 |
| Котельная № 3 в с.Новичиха | 2719,16 | 102,81 |  | 2616,35 | 217,26 | 2399,09 |
| Котельная № 4 в с.Мельниково | 850,98 | 52,42 |  | 798,56 | 64,02 | 734,54 |
| ИТОГО | 11498,91 | 533,32 |  | 10965,59 | 2013,64 | 8951,95 |

Приложение 6

| Таблица 2.8.2. Описание видов и количества основного используемого топлива на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | Размерность | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Котельные Новичихинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каменный уголь | тонн | 3684,21 | 3882,3 | 4662,3 | 4800,4 | 4226,3 | 1780,6 | 3677 |
| Каменный уголь | тонн у.т. | 2604,21 | 2744,23 | 3123,53 | 2865,73 | 2522,67 | 1298,03 | 2683 |

Приложение 7

| Таблица 2.11.1 Среднеотпускные тарифы на отпуск и передачу тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поставщика | тариф руб./Гкал |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Единый тариф на тепловую энергию с 1 июля |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭСО | 2192,5 | 2277,56 | 2381,28 | 2397,67 | 2490,55 | 2604,51 |
| Среднегодовой тариф на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЭСО | 2277,56 | 2277,56 | 2329,42 | 2389,48 | 2490,55 | 2532,69 |

Приложение 8

| Таблица 2.10.2 Удельные затраты на осуществление производственной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калькуляционные статьи затрат | Единица измерения | 2012 | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2018 |  | 2019 |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 1768,52/ 1977,82 | 1977,82/ 2192,50 |  | 2192,50/ 2277,56 |  | 2277,56 |  | 2277,56/ 2381,28 |  | 2490,55 |  | 2490,55/ 2604,51 |  |  |  |
| Уд. затраты на топливо (каменный уголь) | руб./Гкал | 717,92 | 731,06 |  | 805,78 |  | 870,48 |  | 830,01 |  | 1295,61 |  | 1354,87 |  |  |  |
|  | % тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  | 52 |  |  |  |
| Уд. затраты на электроэнергию | руб./Гкал | 159,45 | 178,51 |  | 183,32 |  | 140,3 |  | 157,58 |  | 143,52 |  | 150,02 |  |  |  |
|  | % тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,8 |  | 5,8 |  |  |  |
| Уд. затраты на воду | руб./Гкал | 7,71 | 3,15 |  | 2,58 |  | 18,22 |  | 14,27 |  | 13,07 |  | 13,54 |  |  |  |
|  | % тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |
| Уд. затраты на зарплату с отчислениями | руб./Гкал | 724,73 | 857,41 |  | 887,5 |  | 532,49 |  | 992,6 |  | 1038,35 |  | 1086,08 |  |  |  |
|  | руб./мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,7 |  | 41,7 |  |  |  |
| Уд. затраты на расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, включая ремонтный фонд | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск на единицу персонала в год | Гкал/чел. | 151,64 | 160,25 |  | 128,42 |  |  |  |  |  |  |  | 279,75 |  |  |  |