Утверждена:

Постановлением Администрации

Новичихинского района Алтайского края

от «13» сентября 2016г.  № 275

Схема водоснабжения и водоотведения

Муниципального образования Долговский

сельсовет Новичихинского района Алтайского края

на период до 2026 года

2016 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение.......................................................................................................... | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Паспорт схемы …....................................................................................... | 3 |  |  |
| Глава 1. Схема водоснабжения …............................................................... | 5 |  |  |
| 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения | 5 |  |  |
| 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения | 5 |  |  |
| 1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения.................. | 5 |  |  |
| 1.2 Баланс водопотребления...................................................................... | 7 |  |  |
| 1.3 Тарифы …………………………………………………………………. | 9 |  |  |
| 1.4 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения....................................................................................................... | 9 |  |  |
| 1.5 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения.............................................................................. | 10 |  |  |
| Глава 2. Схема водоотведения.................................................................... | 10 |  |  |
| 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения........................... | 10 |  |  |
| 2.2. Описание существующих технических и технологических проблем................................................................................................................. | 11 |  |  |
| 2.3. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения….............................. | 11 |  |  |
| Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения…............................................................................................................ | 11 |  |  |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения МО Долговский сельсовет Новичихинского района Алтайского края на период до 2026 года разработана на основании следующих документов:

- схема территориального планирования МО Новичихинский район Алтайского края;

- генеральный план МО Долговский сельсовет Новичихинского района Алтайского края;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышения надежности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом развития поселения;

- зоны централизованного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения.

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения МО Долговский сельсовет Новичихинского района Алтайского края.

Инициатор проекта (Муниципальный заказчик)

Администрация Новичихинского района Алтайского края.

Местонахождение объекта

Россия, Алтайский край, Новичихинский район, МО «Долговский сельсовет».

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

# - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Цели схемы

- Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2026 г.;

- увеличения объемов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг при повышении качества оказания;

- улучшения работы систем водоснабжения и водоотведения;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способы достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

Водоснабжение:

- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100% обеспеченности существующих потребителей с. Долгово центральным водоснабжением;

- осуществить 100% установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

Водоотведение:

- Организация центральной системы  водоотведения  нецелесообразна, поэтому схемой предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом на поля фильтрации;

- в перспективе предусмотреть строительство полей фильтрации производительностью 60 м3/сут.

Сроки реализации схемы

Сроки реализации в период с 2016-2026 годы.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.

2. Повышения качества предоставления коммунальных услуг.

3. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

4. Увеличения мощности систем водоснабжения и водоотведения.

5. Улучшения экологической ситуации на территории МО «Долговский сельсовет».

Глава 1. Схема водоснабжения

  - Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Долговский сельсовет»

    - Описание структуры системы водоснабжения МО «Долговский сельсовет»

В настоящее время водоснабжение населенных пунктов Долговского сельсовета осуществляется из существующих водопроводов с водозаборными скважинами и водонапорными башнями. Схема водопроводов кольцевая. Сетями уличных водопроводов оборудовано только с. Долгово. В п. Ильинский отсутствует централизованное водоснабжение, поэтому забор воды производится из собственных скважин. Водозаборные скважины расположены в различных частях с.Долгово. Основные характеристики водозаборных сооружений и источников воды с.Долгово указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Современное состояние | Номер | Дебит, м³/сут/ Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина | ул. Забайкальская д. 22 | № Б1/2003 | 15 |
| Артезианская скважина | ул. Забайкальская д. 22 | А 11-89 | 16 |
| Водонапорная башня | ул. Школьная | 1 | 50 |
|  |  |  | 1/50 |

Потребный расход воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение в средние сутки, расход воды на первую очередь и расчетный срок строительства, а также расчетный секундный расход воды на наружное пожаротушение отображены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Потребный расход воды в средние сутки |  |  | Расход воды на наружное пожаротушение, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение, м³/сут | Первая очередь до 2019г., м³/сут | Расчетный срок до 2034г., м³/сут |  |
| 1 | с.Долгово | 90.25 | 94.10 | 94.75 | 5 |
| 2 | п.Ильинский | 22.91 | 23.42 | 23.97 | 5 |
| ИТОГО |  | 113.16 | 117.52 | 118.72 |  |

1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В качестве источников водоснабжения на территории Долговского сельсовета установлена водонапорная башня в с. Долгово – 1 башня емкостью 50м3.	Центральное горячее водоснабжение отсутствует.  Противопожарное водоснабжение – пожарные гидранты.

Протяженность водопроводной сети – 11 км. Диаметр 100-110 мм. Основной материал – полиэтилен. Срок эксплуатации сетей и сооружений более от 5 до 35 лет.

Схема водоснабжения. Зоны санитарной охраны.

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливаются зоны санитарной охраны в составе трех поясов.

В первый пояс санитарной охраны подземного источника включается территория в радиусе не менее 50 м вокруг каждой артезианской скважины. А так же территория, где размещаются резервуары и насосные станции.

Территория первого пояса ограждается и благоустраивается. Запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону 2-го и 3-его поясов подземных источников включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от попадания к нему бактериологических и химических загрязнений.

Все строительство на территории 2-пояса ведется только по предварительному согласованию с Госсаннадзором. На ней устанавливается ограничительный санитарный режим. Неканализованные уборные устраиваются только с водонепроницаемыми выгребами.

Границы зон 1,2 и 3 поясов каждого водозабора и режим на их территории устанавливается по проектам водоснабжения населенных пунктов на основе специальных расчетов.

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта | № скважины (башни) | Охранная зона и ее ширина (при наличии достоверной информации) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина | № Б1/2003 | 60*60 |
| 2 | Артезианская скважина | А 11-89 | 60*60 |
| 3 | Водонапорная башня | 1 | 25*40 |

На 01.01.2015 года 98% населения пользуются приборами учета воды.

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

  - Баланс водопотребления

| №п/п | Наименование | ед. изм. | Норма водопотребления в час наибольшего водопотребления |  |  | Существующене положение |  |  |  |  |  | I-ая очередь строительства |  |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общий | холодной | горячей | Кол-во водопотребителей | Годовой расход воды | Расход воды |  |  |  | Кол-во водопотребителей | Расход воды |  |  |  | Кол-во водопотребителей | Расход воды |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общий расчетный суточный расход, м3/с | общий по нормам | холодной | горячей |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |
|  |  |  | л/ч | л/ч | л/ч |  | м3/год | м3/сут | л/сут | л/сут | л/ сут |  | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |  | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |
| Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Долгово | чел. | 3647 | 3647 | 0 | 561 | 19452,68 | 53,295 | 53295 | 53295 | 0 | 585 | 22313,37 | 55,58 | 55,58 | 0 | 589 | 22465,94 | 55,955 | 55,955 | 0 |
| 2 | п.Ильинский | чел. | 780 | 780 | 0 | 120 | 4161 | 11,4 | 11400 | 11400 | 0 | 122 | 4706,63 | 11,72 | 11,72 | 0 | 127 | 4739,02 | 11,8081 | 11,8081 | 0 |
|  | ИТОГО по сельсовету | чел. | 4427 | 4427 | 0 | 681 | 23613,7 | 64,695 | 64695 | 64695 | 0 | 707 | 27020 | 67 | 67 | 0 | 716 | 27205 | 68 | 68 | 0 |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Долгово | чел. | 216 | 120 | 96 | 80 | 502,24 | 1,376 | 1376 | 896 | 480 | 83 | 576,1 | 1,435 | 0,934 | 0,501 | 84 | 580,04 | 1,445 | 0,941 | 0,504 |
| 2 | п.Ильинский | чел. | 190 | 100 | 90 | 20 | 156,95 | 0,43 | 430 | 200 | 230 | 20 | 175,52 | 0,437 | 0,203 | 0,234 | 21 | 182,72 | 0,455 | 0,212 | 0,243 |
|  | ИТОГО по сельсовету | чел. | 406 | 220 | 186 | 100 | 659,19 | 1,806 | 1806 | 1096 | 710 | 104 | 752 | 1,872 | 1,138 | 0,734 | 105 | 762,75 | 1,9 | 1,152 | 0,75 |
| Объекты торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Долгово | чел./20 м2 | 370 | 274 | 96 | 10 | 912,5 | 2,5 | 2500 | 1850 | 650 | 10 | 1046,69 | 2,607 | 1,929 | 0,68 | 10 | 1053,85 | 2,625 | 1,942 | 0,68 |
| 2 | п.Ильинский | чел./20 м2 | 185 | 137 | 48 | 5 | 456,25 | 1,25 | 1250 | 925 | 325 | 5 | 510,24 | 1,271 | 0,94 | 0,33 | 5 | 531,15 | 1,323 | 0,979 | 0,34 |
|  | ИТОГО по сельсовету | чел./20 м2 | 555 | 411 | 144 | 15 | 1368,75 | 3,75 | 3750 | 2775 | 975 | 16 | 1557 | 3,878 | 2,87 | 1,1 | 16 | 1585 | 3,948 | 2,921 | 1,03 |
| Полив территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Долгово | м2 | 32850 | 32850 | 0 | 10950 | 11990,3 | 32,85 | 32850 | 32850 | 0 | 11418 | 13753,6 | 34,26 | 34,26 | 0 | 11497 | 13847,6 | 34,49 | 34,49 | 0 |
| 2 | п.Ильинский | м2 | 9600 | 9600 | 0 | 3200 | 3504 | 9,6 | 9600 | 9600 | 0 | 3253 | 3918,64 | 9,76 | 9,76 | 0 | 3387 | 4079,24 | 10,16 | 10,16 | 0 |
|  | ИТОГО по сельсовету | м2 | 42450 | 42450 | 0 | 14150 | 15494,3 | 42,45 | 42450 | 42450 | 0 | 14672 | 17672,2 | 44,02 | 44,02 | 0 | 14883 | 17926,9 | 44,65 | 44,65 | 0 |
| Поение животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Долговский сельсовет | голов | 10 | 10 | 0 | 0 | 84,392 | 0,231 | 231,21 | 231,21 | 0 |  | 92,8312 | 0,231 | 0,231 | 0 |  | 92,8312 | 0,231 | 0,231 | 0 |
|  | ИТОГО по сельсовету | голов | 10 | 10 | 0 | 0 | 84,392 | 0,231 | 231,21 | 231,21 | 0 |  | 92,8312 | 0,231 | 0,231 | 0 |  | 92,8312 | 0,231 | 0,231 | 0 |
|  | ВСЕГО по сельсовету |  | 47847 | 47517 | 330 | 14946 | 41220,3 | 112,932 | 112932,2 | 46552,21 | 1685 |  | 47000,8 | 117,1 | 115,3 | 1,74 |  | 47479,6 | 118,26 | 116,48 | 1,77 |

1.3. Тарифы

Данные по тарифам на водоснабжение представлены в таблице и на рисунке ниже.

Таблица 4 – Действующие тарифы

| Период | Тариф, руб/м³ без НДС | Тариф, руб/м³ с НДС |
| --- | --- | --- |
| 2012 год с 1 января по 30июня | 27,12 | 32,00 |
| 2012 год с 1 июля по 31декабря | 28,73 | 33,90 |
| 2013 год с 1 января по 30июня | 28,73 | 33,90 |
| 2013 год с 1 июля по 31декабря | 28,73 | 33,90 |
| 2014 год с 1 января по 30июня | 28,73 | 33,90 |
| 2014 год с 1 июля по 31декабря | 30,10 | 35,52 |
| 2015 год с 1 января по 30июня | 30,10 | 35,52 |
| 2015 год с 1 июля по 31декабря | 30,10 | 35,52 |
| 2016 год с 1 января по 30июня | 30,10 | 35,52 |
| 2016 год с 1 июля по 31декабря | 30,10 | 35,52 |

1.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере

водоснабжения

Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Долговского сельского поселения:

Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями жителей Долговского сельского поселения, а также со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения.

В перспективе развития Долговского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.

Благоустройство жилой застройки для Долговского сельского поселения принято следующим:

- существующий одноэтажный жилой фонд оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной канализацией;

- вновь построенное индивидуальное одноэтажное жилищное строительство оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной канализацией.

- вновь построенный многоквартирный жилой фонд оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной или центральной канализацией.

1.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения

- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100% обеспеченности существующих потребителей центральным водоснабжением;

- осуществить 100% установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

- капитальный ремонт сетей водоснабжения в с.Долгово (2,72км);

- реконструкция водонапорной башни в с.Долгово;

- реконструкция водонапорной башни в п.Ильинский;

- строительство сетей водоснабжения в п.Ильинский (0,7км).

Глава 2. Схема водоотведения

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения

В настоящее время канализация во всех селах выгребная. Отвод и утилизация жидких бытовых отходов в процессе эксплуатации существующего фонда жилых и гражданских объектов осуществляется в надворные уборные.

В селе Долгово и пос. Ильинский Долговского сельсовета нет централизованной системы водоотведения, ряд общественных зданий канализовано в выгребы разных объемов. Сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся на поля фильтрации, расположенные за территорией населенного пункта. Сброс поверхностного стока селитебных и производственных территорий осуществляется без какой-либо очистки. Ливневые канализации отсутствуют.

Таким образом. Для снижения негативного влияния на окружающую среду, существует необходимость в разработке рабочего проекта очистных сооружений с выносом за территорию населенного пункта.

2.2. Описание существующих технических и технологических проблем

Организация централизованной системы водоотведения нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительней для поселений.

2.3. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

На территории Долговского сельсовета на расчетный срок предусмотреть строительство полей фильтрации производительностью 60 м³/сут. (производительность учитывает привозные стоки от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий).

Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведения в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и

водоотведения

Схема будет реализована в период с 2016 по 2026 годы, на которые планируется реализация намеченных целей:

Водоснабжение:

с. Долгово

- выполнить замену изношенных участков подающих (магистральных) водопроводов;

- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100% обеспеченности существующих потребителей центральным водоснабжением;

- осуществить 100% установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

- реконструкция водонапорной башни в с.Долгово;

пос. Ильинский

- реконструкция водонапорной башни в п.Ильинский;

- строительство сетей водоснабжения в п.Ильинский (0,7км).

Водоотведение:

На территории Долговского сельсовета на расчетный срок предусмотреть строительство полей фильтрации бытовых сточных вод производительностью 60 м³/сут. (производительность учитывает привозные стоки от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий).  Участок для размещения проектируемых  полей фильтрации выбран  к северо-востоку от села (с подветренной стороны). Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведения в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм, сброс в грунт или накопительный водоем.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий предлагаются следующие системы очистки: септики, фильтрующие колодцы, поля подземной  фильтрации, фильтрующая кассета, компактные очистные установки заводского изготовления.