Утверждена:

Постановлением Администрации

Новичихинского района Алтайского края

от «02» августа2016 г.  № 230

Схема водоснабжения и водоотведения

Муниципального образования Новичихинский

сельсовет Новичихинского района Алтайского края

на период до 2026 года

2016 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение.......................................................................................................... | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Паспорт схемы …....................................................................................... | 3 |  |  |
| Глава 1. Схема водоснабжения …............................................................... | 4 |  |  |
| 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения | 4 |  |  |
| 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения | 4 |  |  |
| 1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения.................. | 4 |  |  |
| 1.2 Баланс водопотребления...................................................................... | 6 |  |  |
| 1.3 Данные лабораторных испытаний анализов воды............................... | 6 |  |  |
| 1.4 Тарифы …………………………………………………………………. | 7 |  |  |
| 1.5 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения....................................................................................................... | 8 |  |  |
| 1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения.............................................................................. | 8 |  |  |
| Глава 2. Схема водоотведения.................................................................... |  |  | 9 |
| 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения........................... |  |  | 9 |
| 2.2. Описание существующих технических и технологических проблем................................................................................................................. |  |  | 9 |
| 2.3. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения….............................. |  |  | 9 |
| Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения…............................................................................................................ |  |  | 9 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Новичихинский сельсовет» на период до 2026 года разработана на основании следующих документов:

- схема территориального планирования МО Новичихинский район;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышения надежности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом развития поселения;

- зоны централизованного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения МО Новичихинский сельсовет Новичихинского района Алтайского края.

Инициатор проекта (Муниципальный заказчик)

Администрация Новичихинского района Алтайского края.

Местонахождение объекта

Россия, Алтайский край, Новичихинский район, МО Новичихинский сельсовет.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

# - Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

# - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

Цели схемы

- Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2026 г.;

- увеличения объемов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг при повышении качества оказания;

- улучшения работы систем водоснабжения;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способы достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

Водоснабжение:

- выполнить замену изношенных участков подающих (магистральных) водопроводов;

- выполнить замену 5,5 км изношенных разводящих водопроводов с увеличением пропускной способности сетей;

- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей центральным водоснабжением;

- осуществить 100 % установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

Сроки реализации схемы

Сроки реализации в период с 2016-2026 годы.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.

2. Повышения качества предоставления коммунальных услуг.

3. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

4. Увеличения мощности систем водоснабжения.

5. Улучшения экологической ситуации на территории МО «Новичихинский сельсовет».

6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов социально культурного назначения.

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Новичихинский сельсовет»

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения МО «Новичихинский сельсовет»

В настоящее время на территории МО «Новичихинский сельсовет» имеется централизованная система водоснабжения, обслуживаемая ООО «Управление водопроводов» на основании договора аренды с собственником ОАО «Алтайское управление водопроводов».

Водоснабжение поселения осуществляется из Чарышского группового водопровода, по трассе Шипуново-Поспелиха-Новичиха. Резервное водоснабжение предусмотрено из трех водозаборных скважин, расположенных в с.Новичиха.  Чарышский групповой водопровод  и скважины обслуживаются ООО «Управление водопроводов» на основании договора аренды с собственником ОАО «Алтайское управление водопроводов».

1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В качестве источников водоснабжения на территории МО «Новичихинский сельсовет» приняты действующий комплекс водозаборных сооружений, расположенных в п. Новосельский Шипуновского района, с разведанными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками с дебетом 65000 м³/сут. и  водозабор, расположенный на территории с. Новичиха с допустимым забором воды 292 м3/сутки.

Таблица 1.1. – Сведения о скважинах с. Новичиха

| № скважины | Место нахождения | Глубина | Дебет, м3/ч | Максимальный водозабор, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 | с. Новичиха, ул. Морозова | 36 | 6 | 80 |
| № 2 | с. Новичиха, ул. Хлеборобная | 37 | 6 | 100 |
| № 3 | с. Новичиха, ул. Морозова | 382 | 6 | 112 |

В с. Новичиха количество скважин – 3 шт., водонапорных башен – 5 шт. общей емкостью 250м3, насосных станций – 1 шт., резервуаров чистой воды – 2 шт. общей емкостью 1000м3. В качестве противопожарного водоснабжения приняты пожарные гидранты. Протяженность водопроводной сети составляет 33,68 км. Диаметры от 50 до 150 мм. Основной материал труб – чугун, полиэтилен, сталь. Ветхих сетей – 55 %. Срок эксплуатации сетей и сооружений составляет 27 лет. Процент потребления воды из Чарышского группового водопровода – 96, из местных скважин – 4. Центральное горячее водоснабжение отсутствует.

В п.Мамонтово  количество водонапорных башен – 1 шт. емкостью 50м3. Протяженность водопроводной сети – 3,03 км. Диаметры от 50 до 100 мм. Основной материал – чугун и полиэтилен. Ветхих – 42 %. Срок эксплуатации сетей и сооружений составляет 30 лет.

Противопожарное водоснабжение – пожарные гидранты. Центральное горячее водоснабжение отсутствует. На территории п.Мамонтово также расположена насосная станция перекачки Чарышского группового водопровода и 2 резервуара чистой воды общей емкостью 500м3.

На основании анализа объемов потребления воды потребителями принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения поселения и производственных предприятий. Техническое водопотребление производственных предприятий (при наличии) целесообразно обеспечить за счет использования собственных артезианских скважин на основе оборотных систем водоснабжения, предусматривающих повторное использование воды (из технологического цикла).

Фактическое водопотребление составляет 508 м3/сут. (125 л/чел в сутки), что соответствует среднесуточному водопотреблению принятому «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края», который принят в пределах 125-230 л/сут. на 1 жителя, для групп потребителей с различной степенью уровня благоустройства. Кроме этого, близкое залегание грунтовых вод обусловливает наличие местных собственных скважин у населения. На 01.01.2015 года 92% населения пользуются приборами учета воды.

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.2. Баланс водопотребления

Таблица 1.2. - Водопотребление за 2015 год

| Наименование показателя | ед. из. | кол-во |
| --- | --- | --- |
| Население | Чел. | 4084 |
| Реализация воды для населения | М³/год | 109757 |
| Реализация воды для предприятий (бюджетные, прочие) | М³/год | 14346 |
| Потери воды | М³/год | 44379 |
| Собственные и технологические нужды | М³/год | 17195 |
| Итого | М³/год | 185678 |

1.3. Данные лабораторных испытаний анализов воды

Таблица 1.3. - Данные лабораторных анализов воды

| Показатель состава | ед. из. | Скважины п.Новосельский | Скважины с.Новичиха |
| --- | --- | --- | --- |
| Запах при 20 градусах | балл | 0 | 0 |
| Запах при 60 градусах | балл | 0 | 0 |
| Привкус | балл | 0 | 0 |
| Цветность | градус цветности | 1,02 | 3,46 |
| Мутность | мг/дм3 | 0,89 | 2,76 |
| Водородный показатель | единицы рН | 7,4 | 7,8 |
| Окисляемость | мг/дм3 | 0,88 | 2 |
| Аммиак (по азоту) | мг/дм3 | 0,67 | 0,58 |
| Нитриты | мг/дм3 | 0,013 | 0,005 |
| Нитраты | мг/дм3 | Менее 2,2 | Менее 0,1 |
| Жесткость общая | Градус Ж | 2,60 | 4,7 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 188,0 | 290,0 |
| Хлориды | мг/дм3 | 12,0 | 32,0 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 33,33 | 80,2 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,56 | 0,68 |
| Мышьяк | мг/дм3 | Менее 0,01 | 0,008 |
| Фториды | мг/дм3 | Менее 0,1 | 0,92 |
| Медь | мг/дм3 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Цинк | мг/дм3 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Свинец | мг/дм3 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Кадмий | мг/дм3 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Ртуть | мг/дм3 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,07 | 0,22 |
| Никель | мг/дм3 | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 |
| Гамма ГХЦГ (линдан) | мг/дм3 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| ДДТ (сумма изомеров) | мг/дм3 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| 2,4Д | мг/дм3 | Менее 0,002 | Менее 0,002 |
| Кальций | мг/дм3 | 38,1 | 50,1 |
| Магний | мг/дм3 | 8,5 | 26,4 |
| Щелочность | ммоль/дм3 | 2,2 | 4,85 |
| Суммарная альфа активность | Бк/л | 0,11 | 0,05 |
| Суммарная бета активность | Бк/л | Менее 0,1 | Менее 0,1 |
| Радон-222 | Бк/л | 24,09 | 7,89 |

1.4. Тарифы

Данные по тарифам на водоснабжение представлены в таблице и на рисунке ниже.

Таблица 1.3. – Действующие тарифы

| Период | Тариф, руб/м³ без НДС | Тариф, руб/м³ с НДС |
| --- | --- | --- |
| 2008 год | 22,15 | 26,14 |
| 2009 год | 26,92 | 31,77 |
| 2010 год | 29,21 | 34,47 |
| 2011 год | 32,86 | 38,77 |
| 2012 год | 32,86 | 38,77 |
| 2013 год с 1 января по 30июня | 32,86 | 38,77 |
| 2013 год с 1 июля по 31декабря | 36,24 | 42,76 |
| 2014 год с 1 января по 30июня | 36,24 | 42,73 |
| 2014 год с 1 июля по 31декабря | 36,91 | 43,55 |
| 2015 год с 1 января по 30июня | 36,91 | 43,55 |
| 2015 год с 1 июля по 31декабря | 39,11 | 46,15 |
| 2016 год с 1 января по 30июня | 39,11 | 46,15 |
| 2016 год с 1 июля по 31декабря | 44,04 | 51,97 |

Рисунок 1.1. - Динамика роста тарифов

1.5. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере

водоснабжения

Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Новичихинского сельского поселения:

Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями жителей Новичихинского сельского поселения, а также со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения.

В перспективе развития Новичихинского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.

Благоустройство жилой застройки для Новичихинского сельского поселения принято следующим:

- существующий одноэтажный жилой фонд оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной канализацией;

- вновь построенное индивидуальное одноэтажное жилищное строительство оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной канализацией.

- вновь построенный многоквартирный жилой фонд оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной или центральной канализацией.

1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов водоснабжения

- выполнить замену изношенных участков подающих (магистральных) водопроводов;

- выполнить замену 5,5 км изношенных разводящих водопроводов с увеличением пропускной способности сетей;

- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100% обеспеченности существующих потребителей центральным водоснабжением;

- осуществить 100% установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

Глава 2. Схема водоотведения

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения

В настоящее время канализация во всех селах выгребная. Отвод и утилизация жидких бытовых отходов в процессе эксплуатации существующего фонда жилых и гражданских объектов осуществляется в надворные уборные.

В селах Новичихинского сельсовета нет централизованной системы водоотведения, ряд общественных зданий канализовано в выгребы разных объемов. Сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся на полигон, расположенный за территорией населенного пункта. Сброс поверхностного стока селитебных и производственных территорий осуществляется без какой-либо очистки. Ливневые канализации отсутствуют.

Таким образом. Для снижения негативного влияния на окружающую среду, существует необходимость в разработке рабочего проекта очистных сооружений с выносом за территорию населенного пункта.

2.2. Описание существующих технических и технологических проблем

Организация централизованной системы водоотведения нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительней для поселений.

Суточный расход бытовых сточных вод на расчетный срок составляет 246 м³/сут (89820 м3/год хозяйственно-питьевые нужды).

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и

водоотведения

Схема будет реализована в период с 2016 по 2026 годы на которых планируется реализация намеченных целей:

Водоснабжение:

с. Новичиха

- выполнить замену изношенных участков подающих (магистральных) водопроводов;

- выполнить замену 5 км изношенных разводящих водопроводов с увеличением пропускной способности сетей;

- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей центральным водоснабжением;

- осуществить 100 % установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

п. Мамонтово

- выполнить замену изношенных участков подающих (магистральных) водопроводов;

- выполнить замену 0,5 км изношенных разводящих водопроводов с увеличением пропускной способности сетей;

- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей центральным водоснабжением;

- осуществить 100 % установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

Водоотведение:

На территории Новичихинского сельсовета на расчетный срок предусмотреть строительство полей фильтрации производительностью 60 м³/сут. (производительность учитывает привозные стоки от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий).  Также необходимо установить локальные очистные установки на имеющихся предприятиях. Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведения в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм, сброс в грунт или накопительный водоем.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий предлагаются следующие системы очистки: септики, фильтрующие колодцы, поля подземной  фильтрации, фильтрующая кассета, компактные очистные установки заводского изготовления