Утверждена:

Постановлением Администрации

Новичихинского района Алтайского края

от «02» августа 2016 г.  № 233

Схема водоснабжения и водоотведения

Муниципального образования Поломошенский

сельсовет Новичихинского района Алтайского края

на период до 2026 года

2016 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение.......................................................................................................... | 3 |
| --- | --- |
| Паспорт схемы …....................................................................................... | 3 |
| Глава 1. Схема водоснабжения …............................................................... | 4 |
| 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения | 4 |
| 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения | 4 |
| 1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения.................. | 4 |
| 1.2 Баланс водопотребления...................................................................... | 5 |
| 1.3 Данные лабораторных испытаний анализов воды............................... | 5 |
| 1.4 Тарифы …………………………………………………………………. | 6 |
| 1.5 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения....................................................................................................... | 7 |
| 1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения.............................................................................. | 7 |
| Глава 2. Схема водоотведения.................................................................... | 8 |
| 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения........................... | 8 |
| 2.2. Описание существующих технических и технологических проблем................................................................................................................. | 8 |
| 2.3. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения….............................. | 8 |
| Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения…............................................................................................................ | 8 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения МО Поломошенский сельсовет Новичихинского района Алтайского края на период до 2026 года разработана на основании следующих документов:

- схема территориального планирования МО Новичихинский район Алтайского края;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышения надежности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом развития поселения;

- зоны централизованного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения.

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Поломошенский сельсовет» Новичихинского района Алтайского края.

Инициатор проекта (Муниципальный заказчик)

Администрация Новичихинского района Алтайского края.

Местонахождение объекта

Россия, Алтайский край, Новичихинский район, МО «Поломошенский сельсовет».

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

# - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Цели схемы

- Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2026 г.;

- увеличения объемов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг при повышении качества оказания;

- улучшения работы систем водоснабжения и водоотведения;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способы достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

Водоснабжение:

- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100% обеспеченности существующих потребителей с. Поломошное центральным водоснабжением;

- выполнить замену 2 км изношенных разводящих водопроводов с увеличением пропускной способности сетей;

- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов;

- осуществить 100% установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

Водоотведение:

- Организация центральной системы  водоотведения  нецелесообразна, поэтому схемой предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом на поля фильтрации;

- в перспективе предусмотреть строительство полей фильтрации производительностью 60 м3/сут.

Сроки реализации схемы

Сроки реализации в период с 2016-2026 годы.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.

2. Повышения качества предоставления коммунальных услуг.

3. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

4. Увеличения мощности систем водоснабжения и водоотведения.

5. Улучшения экологической ситуации на территории МО «Поломошенский сельсовет».

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Поломошенский сельсовет»

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения МО «Поломошенский сельсовет»

В настоящее время на территории МО «Поломошенский сельсовет» имеется централизованная система водоснабжения, обслуживаемая ООО «Управление водопроводов» на основании договора аренды с собственником ОАО «Алтайское управление водопроводов».

Водоснабжение осуществляется из Чарышского группового водопровода, по трассам Поспелиха-Новичиха, отвод на с.Поломошное. Чарышский групповой водопровод обслуживает ООО «Управление водопроводов» на основании договора аренды с собственником ОАО «Алтайское управление водопроводов».

1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В качестве источников водоснабжения на территории Поломошенского сельсовета принят действующий комплекс водозаборных сооружений, расположенных в п. Новосельский Шипуновского района, с разведанными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками с дебетом 65000 м³/сут.  В качестве напорно-регулирующих емкостей установлена водонапорная башня в с. Поломошное – 1 башня емкостью 160м3.	Центральное горячее водоснабжение отсутствует.  Противопожарное водоснабжение – пожарные гидранты.

Протяженность водопроводной сети составляет 11,14 км. Диаметр трубопроводов – 100 мм. Основной материал труб – чугун и полиэтилен. Ветхих – 30%. Срок эксплуатации сетей и сооружений 27 лет.

Техническое водопотребление производственных предприятий (при наличии) целесообразно обеспечить за счет использования собственных артезианских скважин на основе оборотных систем водоснабжения, предусматривающих повторное использование воды (из технологического цикла).

Фактическое водопотребление поселения составляет 36 м3/сут. (от 76 л/чел в сутки), что  ниже среднесуточного водопотребления принятого «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края», который принят в пределах 125-230 л/сут. на 1 жителя, для групп потребителей с различной степенью уровня благоустройства. Кроме этого, близкое залегание грунтовых вод обусловливает наличие местных собственных скважин у населения. На 01.01.2015 года 81% населения пользуются приборами учета воды.

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.2. Баланс водопотребления

Таблица 1.1. - Водопотребление за 2015 год

| Наименование показателя | ед. измер. | кол-во |
| --- | --- | --- |
| Население | Чел. | 476 |
| Реализация воды для населения | М³/год | 8351 |
| Реализация воды для предприятий (бюджетные, прочие) | М³/год | 428 |
| Потери воды | М³/год | 3139 |
| Собственные и технологические нужды | М³/год | 1216 |
| Итого | М³/год | 13135 |

1.3. Данные лабораторных испытаний анализов воды

Таблица 1.2. - Данные лабораторных анализов воды

| Показатель состава | ед. из. | Скважины п.Новосельский |
| --- | --- | --- |
| Запах при 20 градусах | балл | 0 |
| Запах при 60 градусах | балл | 0 |
| Привкус | балл | 0 |
| Цветность | градус цветности | 1,02 |
| Мутность | мг/дм3 | 0,89 |
| Водородный показатель | единицы рН | 7,4 |
| Окисляемость | мг/дм3 | 0,88 |
| Аммиак (по азоту) | мг/дм3 | 0,67 |
| Нитриты | мг/дм3 | 0,013 |
| Нитраты | мг/дм3 | Менее 2,2 |
| Жесткость общая | Градус Ж | 2,60 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 188,0 |
| Хлориды | мг/дм3 | 12,0 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 33,33 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,56 |
| Мышьяк | мг/дм3 | Менее 0,01 |
| Фториды | мг/дм3 | Менее 0,1 |
| Медь | мг/дм3 | Менее 0,0005 |
| Цинк | мг/дм3 | Менее 0,0005 |
| Свинец | мг/дм3 | Менее 0,0001 |
| Кадмий | мг/дм3 | Менее 0,0001 |
| Ртуть | мг/дм3 | Менее 0,0001 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,07 |
| Никель | мг/дм3 | Менее 0,0015 |
| Гамма ГХЦГ (линдан) | мг/дм3 | Менее 0,0001 |
| ДДТ (сумма изомеров) | мг/дм3 | Менее 0,0001 |
| 2,4Д | мг/дм3 | Менее 0,002 |
| Кальций | мг/дм3 | 38,1 |
| Магний | мг/дм3 | 8,5 |
| Щелочность | ммоль/дм3 | 2,2 |
| Суммарная альфа активность | Бк/л | 0,11 |
| Суммарная бета активность | Бк/л | Менее 0,1 |
| Радон-222 | Бк/л | 24,09 |

1.4. Тарифы

Данные по тарифам на водоснабжение представлены в таблице и на рисунке ниже.

Таблица 1.3. – Действующие тарифы

| Период | Тариф, руб/м³ без НДС | Тариф, руб/м³ с НДС |
| --- | --- | --- |
| 2008 год | 22,15 | 26,14 |
| 2009 год | 26,92 | 31,77 |
| 2010 год | 29,21 | 34,47 |
| 2011 год | 32,86 | 38,77 |
| 2012 год | 32,86 | 38,77 |
| 2013 год с 1 января по 30июня | 32,86 | 38,77 |
| 2013 год с 1 июля по 31декабря | 36,24 | 42,76 |
| 2014 год с 1 января по 30июня | 36,24 | 42,73 |
| 2014 год с 1 июля по 31декабря | 36,91 | 43,55 |
| 2015 год с 1 января по 30июня | 36,91 | 43,55 |
| 2015 год с 1 июля по 31декабря | 39,11 | 46,15 |
| 2016 год с 1 января по 30июня | 39,11 | 46,15 |
| 2016 год с 1 июля по 31декабря | 44,04 | 51,97 |

Рисунок 1.1. - Динамика роста тарифов

1.5. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере

водоснабжения

Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Поломошенского сельского поселения:

Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями жителей Поломошенского сельского поселения, а также со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения.

В перспективе развития Поломошенского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.

Благоустройство жилой застройки для Поломошенского сельского поселения принято следующим:

- существующий одноэтажный жилой фонд оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной канализацией;

- вновь построенное индивидуальное одноэтажное жилищное строительство оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной канализацией.

- вновь построенный многоквартирный жилой фонд оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной или центральной канализацией.

1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов водоснабжения

- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100% обеспеченности существующих потребителей центральным водоснабжением;

- выполнить замену 2 км изношенных разводящих водопроводов с увеличением пропускной способности сетей;

- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов;

- осуществить 100% установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

Глава 2. Схема водоотведения

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения

В настоящее время канализация во всех селах выгребная. Отвод и утилизация жидких бытовых отходов в процессе эксплуатации существующего фонда жилых и гражданских объектов осуществляется в надворные уборные.

В селе Поломошное Поломошенского сельсовета нет централизованной системы водоотведения, ряд общественных зданий канализовано в выгребы разных объемов. Сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся на полигон, расположенный за территорией населенного пункта. Сброс поверхностного стока селитебных и производственных территорий осуществляется без какой-либо очистки. Ливневые канализации отсутствуют.

Таким образом. Для снижения негативного влияния на окружающую среду, существует необходимость в разработке рабочего проекта очистных сооружений с выносом за территорию населенного пункта.

2.2. Описание существующих технических и технологических проблем

Организация централизованной системы водоотведения нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительней для поселений.

Суточный расход бытовых сточных вод на расчетный срок составляет 78 м³/сут (28401 м3/год хозяйственно-питьевые нужды).

2.3. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

На территории Поломошенского сельсовета на расчетный срок предусмотреть строительство полей фильтрации производительностью 50 м³/сут. (производительность учитывает привозные стоки от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий).

Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведения в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и

водоотведения

Схема будет реализована в период с 2016 по 2026 годы на которых планируется реализация намеченных целей:

Водоснабжение:

- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей центральным водоснабжением;

- выполнить замену 2 км изношенных разводящих водопроводов с увеличением пропускной способности сетей;

- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов;

- осуществить 100 % установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

Водоотведение:

На территории Поломошенского сельсовета на расчетный срок предусмотреть строительство полей фильтрации производительностью 60 м³/сут. (производительность учитывает привозные стоки от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий).  Также необходимо установить локальные очистные установки на имеющихся предприятиях. Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведения в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм, сброс в грунт или накопительный водоем.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий предлагаются следующие системы очистки: септики, фильтрующие колодцы, поля подземной  фильтрации, фильтрующая кассета, компактные очистные установки заводского изготовления.